| ICS | 29.180 |
| --- | --- |
| CCS | K 41 |

团体标准

T/CEATEC XXXX—XXXX

固态变压器 第4部分：电动汽车超充网络用固态变压器

Solid-state transformer—Part 4：Solid-state transformer for ultra-fast charging networks of electric vehicles

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国欧洲经济技术合作协会  发布

目次

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 使用条件	3

4.1 环境条件	3

4.2 电气条件	4

4.3 特殊使用条件	4

5 技术要求	4

5.1 外观与结构要求	4

5.2 电气性能	5

5.3 功能要求	5

5.4 保护功能	6

5.5 电磁兼容性	6

6 试验方法	6

6.1 外观与结构检查	6

6.2 电气性能测试	6

6.3 功能要求	7

6.4 保护功能	7

6.5 电磁兼容性	7

7 检验规则	8

7.1 检验分类	8

7.2 出厂检验	8

7.3 型式检验	8

7.4 检验项目	8

7.5 抽样与判定	9

8 标志、包装、运输和贮存	9

8.1 标志	9

8.2 包装	9

8.3 运输	9

8.4 贮存	10

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国欧洲经济技术合作协会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件首次发布。

固态变压器  第4部分：电动汽车超充网络用固态变压器

范围

本文件规定了电动汽车超充网络用固态变压器的使用条件、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等要求。

本文件适用于电动汽车超充网络用固态变压器（以下简称“变压器”）。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 311.1  绝缘配合  第1部分：定义、原则和规则

GB/T 1094.3  电力变压器  第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB/T 1094.11  电力变压器  第11部分：干式变压器

GB/T 4208  外壳防护等级（IP代码）

GB/T 11021  电气绝缘  耐热性和表示方法

GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件

GB/T 14598.26  量度继电器和保护装置  第26部分：电磁兼容要求

GB/T 17045  电击防护  装置和设备的通用部分

GB/T 20234.3  电动汽车传导充电用连接装置  第3部分：直流充电接口

GB/T 20234.4  电动汽车传导充电用连接装置  第4部分：大功率直流充电接口

GB/T 20626.1  特殊环境条件  高原电工电子产品  第1部分：通用技术要求

GB/T 26218.1  污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定  第1部分：定义、信息和一般原则

GB/T 26218.2  污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定  第2部分：交流系统用瓷和玻璃绝缘子

DL/T 475  接地装置特性参数测量导则

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

固态变压器  solid-state transformer

采用电力电子变换技术与高频隔离技术相结合，具备模块化、智能化、可在中高压工作等特征，能实现电能的高效变换、并网控制及电能质量综合治理的电力电子装置。

使用条件

环境条件

变压器的正常使用条件如下：

工作环境温度范围：

室内型：-25℃～＋40℃；

室外型：-25℃～＋50℃。

储存温度范围：-40℃～70℃；

最高月平均环境温度：30℃；

最高年平均环境温度：20℃；

最大日温差：25K；

海拔高度：≤2000m；超过2000m时属于特殊使用条件，应按GB/T 20626.1和GB 311.1的规定降容使用；

相对湿度：在25℃时，空气相对湿度不超过95%，月平均不超过90%；

污秽等级：不高于d级；

地震烈度：不高于8级；

安装位置：室内或室外有遮蔽场所；室内使用时，周围介质无爆炸及易燃、易爆危险，无腐蚀性气体。

特殊使用条件

如存在下述任何一种特殊使用条件，用户应向成套设备制造商提出并协商：

- 环境温度、海拔、相对湿度与5.1的规定值不同；

- 设计中需考虑特殊的地震条件；

- 污秽等级与5.1的规定值不同的安装位置。

技术要求

外观与结构要求

外观质量

变压器的外观应满足下列要求：

- 设备外壳表面应平整光滑，无明显划痕、变形、锈蚀及涂层脱落现象；

- 金属零部件表面处理应均匀，无毛刺、裂纹及损伤；

- 标识、铭牌应清晰牢固，不易褪色；

- 所有外露紧固件应采用防松措施，且镀层均匀，无锈蚀。

结构要求

变压器的结构应满足下列要求：

- 设备结构应具有足够的机械强度，能承受正常安装、运输和运行时的机械应力；

- 内部元器件布局应合理，便于维护和检修，强弱电回路应有效隔离；

- 布线应整齐有序，导线标识清晰，固定牢固，绝缘层无损伤；

- 冷却系统管路连接应牢固密封，无渗漏现象，管路布置不影响其他部件维护；

- 门、盖板等可开启部件应具有可靠的锁紧装置，开启角度应不小于90°，且设有位置限位装置；

- 中压侧应设置防带电误开门联锁装置，当设备处于带电状态时，联锁装置应能可靠锁闭对应侧门体，防止误操作开启；门体开启后应能切断对应侧电源，确保维护人员安全。

防护等级

变压器的防护等级应满足下列要求：

- 若设备安装于户内，防护等级应不低于GB/T 4208中规定的IP20；

- 若设备安装于户外或特殊环境，防护等级应提升至IP54，并采取防紫外线、防盐雾腐蚀措施；

- 设备内部带电部件对触及防护应符合GB/T 17045中规定的防直接接触和间接接触保护要求；

- 通风口应设置防尘网，且便于拆卸清洗，防护等级不低于IP4X。

主电路连接线

主电路连接线（包括本体内部的一次电缆、铜排等）的长期允许电流应不小于1.2倍额定电流。

连接线的连接应牢固，不应自由晃动，布线应整齐、美观。

连接线的额定电压不得低于相应电路的额定工作电压。

电气性能

功率因数

额定工况下，变压器功率因数应不低于0.985。

总谐波畸变率

变压器输入电压总谐波畸变率应不大于5%。

效率

在额定负载下，变压器的整体效率应不低于97%；不同功率点的效率应符合表1的规定。

不同功率点的效率

| 负载率/% | 效率/% | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 25 | 97 |  |
| 50 | 98 |  |
| 75 | 97.8 |  |
| 100 | 97.5 |  |

电压调节能力

输出电压调节范围应满足不同类型电动汽车的需求，调节精度不低于±2%。

当输入电压在允许偏差范围内波动时，输出电压的稳态偏差应不超过额定值的±1%。

电气安全距离

两带电导体之间、带电导体与裸露的不带电导体之间的最小距离，均应满足表2中规定的最小电气间隙与爬电距离的要求。

电气间隙与爬电距离

| 电压等级分类 | 额定电压Ui/（V） | 电气间隙（mm） | 爬电距离（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 低压 | Ui＜63 | 3.0 | 3.0 |
|  | 63＜Ui≤300 | 5.0 | 6.0 |
|  | 300＜Ui≤500 | 8.0 | 10.0 |
|  | 500＜Ui≤1000 | 10.0 | 13.0 |
| 中高压 | 10000 | 125 | 200 |
|  | 20000 | 180 | 400 |
|  | 35000 | 300 | 700 |

当主电路与控制电路或辅助电路的额定绝缘电压不一致时，其电气间隙和爬电距离可分别按其额定值选取。

具有不同额定值主电路或控制电路导电部分之间的电气间隙与爬电距离，应按最高额定绝缘电压选取。

小母线、汇流排或不同极的裸露的带电导体之间，以及裸露的带电导体与未经绝缘的不带电导体之间的电气间隙不小于12mm，爬电距离不小于20mm。

电气防护

设备应设置完善的电气隔离措施，并符合GB/T 17045的要求。

在施加500V DC电压情况下，绝缘电阻应不小于100MΩ。

所有可触及的金属部件应可靠接地，接地端子的截面积应不小于10mm2，且具有防松动措施，并有明显的标志。

设备保护接地端子与外壳及所有可触及金属部件之间的连接电阻应不大于0.1Ω。

主电路和与主电路直接连接的辅助电路，工频耐受电压、雷电冲击耐受电压见表2。

工频耐受电压与雷电冲击耐受电压

| 额定电压（kV） | 工频耐受电压（kV，有效值） | 雷电全波冲击（kV，峰值） | 雷电截波冲击（kV，峰值） |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 35 | 75 | 85 |
| 15 | 45 | 105 | 115 |
| 20 | 55 | 125 | 140 |
| 35 | 85 | 200 | 220 |

温升

额定运行工况下，高频隔离变压器若为铜绕组，绕组平均温升不超过125K；若为铝绕组，其绕组平均温升不超过110K。

绝缘材料温度应根据不同的绝缘耐热等级进行区分，并符合GB/T 11021中的规定；薄膜电容器温升不超过60℃，开关器件结温由用户与成套设备制造商协商。

功能要求

宜具备中压交流到低压直流的双向功率变换能力，无需工频变压器升压/降压环节。

应兼容GB/T 20234.3和GB/T 20234.4规定的直流充电接口。

宜具备自动识别电动汽车电池类型、电压等级及充电需求的能力，实现智能匹配充电参数。

应具有端口正负极的实时绝缘监测功能，当绝缘电阻低于设定值时，应迅速发出警告。

应具备与上层能量管理系统的通信接口，支持实时功率指令接收与执行。支持与电动汽车BMS系统的间接通信，获取充电需求信息。

应采用模块化设计，单个功率模块故障时，系统应能自动隔离故障模块并重新分配功率，不影响其他模块正常运行。

保护功能

应具备输入过压、过流、缺相、频率异常及接地故障保护功能。

应具备过温、过载、模块故障、冷却系统故障保护功能；具备直流接触器触点粘连检测功能，可在充电前或断开后进行检测。

当检测到电动汽车电池过压、过流、温度异常时，应立即停止对应通道充电。

当充电连接异常时，应立即切断输出并发出报警信号。

具备开门保护功能，当设备门打开导致带电部分露出时，应切断相关电源。

当与电动汽车电池管理系统发生通信中断、数据异常等故障时，应立即停止充电，防止因通信故障导致过充、过流等问题。

电磁兼容性

变压器的电磁兼容性应符合GB/T 14598.26的规定。

试验方法

外观与结构检查

外观质量检查

采用目测法检查设备外壳、零部件表面质量及标识清晰度、外露紧固件是否有防松措施以及涂层锈蚀情况。

结构检查

采用目测或工具测量，检查内部布局、布线、紧固件、门盖装置是否符合本文件中5.1.2的规定。

带电锁闭测试：中压侧施加额定电压，使设备处于带电状态，尝试手动开启中压侧门体，验证联锁装置是否能可靠锁闭，门体无法强制开启。

开门断电测试：在设备带电状态下，解锁开启门体，检查中压侧电源能否迅速切断并报警。

防护等级

按照GB/T 4208规定的方法进行IP防护等级测试。

主电路连接线检查

准备一个能够提供稳定电流输出的直流或交流电源，其输出电流范围应能满足至少1.2倍额定电流的要求。将主电路连接线接入测试电路中，调整电源输出，使连接线通过1.2倍额定电流。在连接线表面均匀布置多个温度监测点，使用温度计、热电偶或红外热像仪等设备，实时监测连接线在通流过程中的温度变化情况。持续通流一段时间，待温度达到稳定状态后，记录下各监测点的最高温度。根据连接线的材质和绝缘材料的耐热等级，判断其温度是否在允许范围内，若温度过高，超出了相应材料的耐热极限，则表明主电路连接线的长期允许电流不符合不小于1.2倍额定电流的要求。

采用目测法检查连接线连接是否牢固、无自由晃动，布线整齐美观，导线标识清晰，绝缘层无损伤。

电气性能测试

功率因数试验

在额定输入电压、额定负载工况下，采用电能质量分析仪测量设备输入侧的功率因数。

总谐波畸变率试验

在额定输入电压、额定负载工况下，采用电能质量分析仪测量总谐波畸变率。

效率试验

在额定输入电压下，分别在25%、50%、75%、100%额定负载下测量变压器的输入功率和输出功率，效率按式（1）进行计算。

η=P2P1×100%…………………………………………（1）

式中：

η——效率，%；

P2——输出功率，kW；

P1——输入功率，kW。

电压调节能力试验

调节输入电压在±10%范围内变化，测量不同负载下的输出电压，检查电压调节范围及稳态偏差是否符合本文件中5.2.4的要求。

电气安全距离试验

检验本文件中5.2.5的电气间隙和爬电距离，用测量工具测量规定部位的最小间隙，试验结果应符合本文件中5.2.5的要求。

电气防护试验

按照GB/T 17045规定的方法进行电气隔离验证，测量不同回路间的绝缘电阻。

按照DL/T 475的规定，使用四端法测量保护接地端子与外壳之间的连接电阻。测试应在晴天进行，避免雨后24h内测试。连接电阻测量应重复3次，取算术平均值作为测试结果。

采用目视法检查可触及金属部件的接地情况、放松动措施以及是否有醒目的标志。

按照GB/T 1094.3中的规定进行工频耐受电压和雷电冲击耐受电压试验。

变压器置于环境温度25℃±5℃、相对湿度5%～95%的试验环境中，按额定输入电压、额定负载接入电路，冷却系统按额定工况运行。在高频隔离变压器绕组、绝缘材料关键部位、薄膜电容器表面、开关器件外壳分别粘贴温度传感器，传感器精度不低于±0.5℃；变压器置于环境温度25℃±5℃、相对湿度5%～95%的试验环境中，启动设备进入额定运行工况，连续运行至温度稳定，期间每15分钟记录一次各测点温度数据。

功能要求

双向变换测试（仅适用于具备双向变换能力的设备）

正向变换：按本文件中6.2.3的效率测试方法，测量电网向负载供电时的变换效率。

反向变换：将直流侧接入可调直流电源，交流侧接入电网模拟器，测量能量从直流侧流向交流侧时的变换效率。

记录正向和反向变换在额定负载下的效率差值，应不超过1%。

接口兼容性测试

连接符合GB/T 20234.3和GB/T 20234.4要求的测试负载，模拟不同类型电动汽车，验证多通道同时充电能力。

保护功能

过压保护：逐步提高输入电压至保护阈值，验证保护动作的准确性和响应时间。

过流保护：在输出侧接入可调负载，逐步增加电流至保护阈值，记录保护动作时间。

过温保护：通过环境试验箱升高环境温度至保护阈值，验证保护功能。

短路保护：在输出侧模拟金属性短路，记录保护动作时间。

通信故障保护：切断设备与EMS、BMS的通信连接，或模拟通信数据异常，验证保护功能。

每次保护动作后，设备应能正确报警并记录故障代码。

电磁兼容性试验

静电放电抗扰度试验

控保装置的人机界面、控制按键应能承受GB/T 14598.26中规定的静电放电抗扰度试验。

射频电磁场辐射抗扰度试验

控保装置应能承受GB/T 14598.26中规定的射频电磁场辐射抗扰度试验。

电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

控保装置应能承受GB/T 14598.26中规定的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验。

浪涌抗扰度试验

控保装置应能承受GB/T 14598.26中规定的浪涌抗扰度试验。

射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

控保装置应能承受GB/T14598.26中规定的射频场感应的传导骚扰抗扰度试验。

工频磁场抗扰度试验

控保装置应能承受GB/T 14598.26中规定的工频磁场抗扰度试验。

辐射发射骚扰试验

控保装置应能满足GB/T 14598.26中规定的辐射发射骚扰要求。

传导骚扰试验

控保装置应能满足GB/T 14598.26中规定的传导骚扰要求。

检验规则

检验分类

检验分为出厂检验和型式检验。

出厂检验

每台变压器出厂前均应进行出厂检验，出厂检验全部合格后方可出具合格证书，准予出厂。

型式检验

当有下列情况之一时，应进行型式试验：

- 新产品或老产品转厂的定型鉴定试验；

- 当产品的设计、工艺或所用材料的改变会影响产品性能时；

- 产品停产超过一年后恢复生产时；

- 出厂试验结果与上次型式试验有较大差异时；

- 国家质量监督机构提出型式检验要求时；

- 用户提出特殊要求，经制造商同意时。

检验项目

出厂检验和型式检验的检验项目见表3。

检验项目

| 检验项目 | 对应章条号 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观质量检查 | 6.1.1 | √ | √ |
| 结构检查 | 6.1.2.1 | - | √ |
| 防带电误开门联锁装置测试 | 6.1.2.2、6.1.2.3 | √ | √ |
| 防护等级 | 6.1.3 | - | √ |
| 主电路连接线 | 6.1.4 | √ | √ |
| 功率因数试验 | 6.2.1 | - | √ |
| 总谐波畸变率试验 | 6.2.2 | - | √ |
| 效率试验 | 6.2.3 | - | √ |
| 电压调节能力检查 | 6.2.4 | - | √ |
| 电气安全距离 | 6.2.5 | - | √ |
| 绝缘电阻测定 | 6.2.6.1 | - | √ |
| 连接电阻测定 | 6.2.6.2、6.2.6.3 | √ | √ |
| 工频耐受电压试验 | 6.2.6.4 | √ | √ |
| 雷电冲击耐受电压试验 | 6.2.6.4 | - | √ |
| 温升试验 | 6.2.6.5 | - | √ |
| 双向变换测试 | 6.3.1 | - | √ |
| 接口兼容性测试 | 6.3.2 | - | √ |
| 过压保护 | 6.4.1 | - | √ |
| 过流保护 | 6.4.2 | - | √ |
| 过温保护 | 6.4.3 | - | √ |
| 短路保护 | 6.4.4 | - | √ |
| 通信故障保护 | 6.4.5 | - | √ |
| 静电放电抗扰度试验 | 6.5.1 | - | √ |
| 射频电磁场辐射抗扰度试验 | 6.5.2 | - | √ |
| 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | 6.5.3 | - | √ |
| 浪涌抗扰度试验 | 6.5.4 | - | √ |
| 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验 | 6.5.5 | - | √ |
| 工频磁场抗扰度试验 | 6.5.6 | - | √ |
| 辐射发射骚扰试验 | 6.5.7 | - | √ |
| 传导骚扰试验 | 6.5.8 | - | √ |

抽样与判定

从同一批次产品中随机抽取1台进行检验，所有项目均合格则判定型式检验合格；若有不合格项，允许加倍抽样复检，复检全部合格则判定合格，否则判定不合格。

标志、包装、运输和贮存

标志

产品外包装上应有明显的标志，标志应包含下列内容：

- 产品名称及商标；

- 生产商名称、地址、联系方式；

- 外形尺寸、重量；

- 产品的主要技术参数；

- 执行产品标准编号；

- 生产日期或生产编号。

包装

产品包装应符合GB/T 13384的要求，采用防潮、防震、防锈包装。

包装内应至少随带以下文件：

- 产品合格证书；

- 产品使用说明书（含安装、调试、维护指南）；

- 装箱单；

- 备品备件清单；

- 电气接线图；

- 电气原理图；

- 出厂检验记录；

- 交货明细表；

- 保修卡。

运输

运输过程中温度应在-40℃～+70℃之间，相对湿度不大于90%。应避免剧烈振动、冲击、雨淋、暴晒及腐蚀性气体侵蚀。

运输工具应具备相应的承载能力，装卸时应使用专用吊具，避免损伤设备。

贮存

设备应贮存在温度为-40℃～+70℃，相对湿度不大于90%的环境中。

设备应贮存在通风、干燥、清洁、无腐蚀性气体的库房内，远离火源、热源。

贮存期间应定期检查包装完整性及防潮情况，长期存放时应按产品技术条件进行维护。