| ICS | 29.180 |
| --- | --- |
| CCS | K 41 |

团体标准

T/CEATEC XXXX—XXXX

固态变压器 第5部分：固态变压器用高频磁元件

Solid-state transformer-Part 5：High-frequency magnetic components for solid-state transformers

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国欧洲经济技术合作协会  发布

目次

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 分类	4

5 运行条件	4

6 技术要求	4

7 试验方法	8

8 检验规则	11

9 标志、包装、运输和贮存	12

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国欧洲经济技术合作协会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件首次发布。

固态变压器 第5部分：固态变压器用高频磁元件

范围

本文件规定了固态变压器用高频磁元件的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等要求。

本文件适用于固态变压器用高频磁元件（以下简称“磁元件”）。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 351  金属材料  电阻率测量方法

GB/T 1094.4  电力变压器  第4部分：电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则

GB/T 1094.11  电力变压器  第11部分：干式变压器

GB/T 20840.1  互感器  第1部分：通用技术要求

GB/T 2406.2  塑料  用氧指数法测定燃烧行为  第2部分：室温试验

GB/T 2408  塑料  燃烧性能的测定  水平法和垂直法

GB/T 2423.1  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验A：低温

GB/T 2423.2  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验B：高温

GB/T 2423.4  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验Db  交变湿热（12h+12h循环）

GB/T 2423.5  环境试验  第2部分：试验方法  试验Ea和导则：冲击

GB/T 2423.10  环境试验  第2部分：试验方法  试验Fc：振动（正弦）

GB/T 2423.17  环境试验  第2部分：试验方法  试验Ka：盐雾

GB/T 2423.37  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验L：沙尘试验

GB/T 3217  永磁（硬磁）材料  磁性试验方法

GB/T 3658  软磁金属材料和粉末冶金材料20Hz～100kHz频率范围磁性能的环形试样测量方法

GB/T 3768  声学  声压法测定噪声源声功率级和声能量级  采用反射面上方包络测量面的简易法

GB/T 7354  高电压试验技术  局部放电测量

GB/T 13888  在开磁路中测量磁性材料矫顽力（至160kA/m）的方法

GB/T 17045  电击防护  装置和设备的通用部分

GB/T 19212.1  变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全  第1部分：通用要求和试验

GB/T 21419  变压器、电源装置、电抗器及其类似产品  电磁兼容（EMC）要求

GB/T 31967.1  稀土永磁材料物理性能测试方法  第1部分：磁通温度特性的测定

GB/T 43870.2  磁性材料居里温度的测量方法  第2部分：软磁材料

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

固态变压器  solid-state transformer

采用电力电子变换技术与高频隔离技术相结合，具备模块化、智能化、可在中高压工作等特征，能实现电能的高效变换、并网控制及电能质量综合治理的电力电子装置。

高频磁元件  high-frequency magnetic components

工作频率显著高于工频，用于实现能量存储、传递、滤波电气隔离的磁性器件。

分类

按照功能可分为下列几类：

功率变压器：用于能量传递和电气隔离；

滤波电感器：用于电流滤波和能量存储；

谐振电感器：用于构成谐振网络。

按照磁芯材料可分为下列类型：

- 铁氧体磁芯元件；

- 非晶/纳米晶磁芯元件

- 超薄硅钢磁芯元件；

- 金属磁粉芯材料磁芯元件；

- 纳米晶粉芯。

按照使用场景可分为下列类型：

- 室内使用磁元件；

- 室外使用磁元件；

- 车载使用磁元件。

运行条件

环境条件

磁元件应能在下列环境条件下正常运行，除非另有规定：

- 环境温度：-40℃～85℃；

- 相对湿度：5%～95%，无凝露；

- 海拔高度：≤2000m；海拔超过2000m时应降容使用；

- 大气压力：86kPa～106kPa。

电源条件

磁元件的电源应符合下列规定：

- 工作频率：400Hz～2GHz；

- 电压偏差：额定电压的±10%；

- 电流偏差：额定电流的±10%。

技术要求

外观、结构与接缝尺寸

外观

磁元件外观应整洁，无锈蚀、无裂纹、无毛刺和明显机械损伤。引脚或接线端子应牢固，无松动、氧化现象。绝缘封装应完整、均匀，无气泡、缺料等现象。

结构要求

磁芯装配应牢固，无松动现象，接缝处应紧密贴合。

绕组绕制应整齐、均匀，层间绝缘包扎紧密、无破损。

绝缘结构应符合设计要求，各部位绝缘间距应满足绝缘强度要求。

防护等级应不低于IP20（室内使用）。

磁芯接缝尺寸

磁芯装配应牢固无松动，接缝紧密贴合，满足电气性能与结构可靠性要求。接缝处的平面度、垂直度、间隙、错位量等尺寸精度要求，由供需双方在技术协议中约定。

磁芯

磁芯材料性能要求

磁芯材料性能宜符合表1的规定。

磁芯性能要求

| 性能要求 | 铁氧体 | 软磁复合材料 | 非晶合金 | 纳米晶合金 | 超薄硅钢 | 纳米晶粉体磁芯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 饱和磁通密度/T | 0.35～0.55 | 0.8～1.6 | 1.5-1.7 | 1.2～1.4 | 1.5～1.8 | 0.8～1.2 |
| 初始相对磁导率 | ＞1000 | 10～300 | 10４～10５ | 10４～10５ | 500～3000 | 500～2000 |
| 电阻率/（Ω・m） | 10～100 | 10～500 | 106～10７ | 10６～10７ | 1×10-７～5×10-７ | 100～300 |
| 居里温度/℃ | 110～350 | 300～700 | 350～410 | 400～560 | 720～780 | 350～450 |
| 矫顽力/（A/m） | ≤30 | ≤25 | ≤10 | ≤8 | ≤15 | ≤12 |

磁芯发热要求

磁芯在额定运行条件下应无明显局部过热，磁芯最高温度不超过对应绝缘等级耐热温度及材料居里温度/碳化点，不开裂、性能无衰减，满足长期安全运行要求。

噪声

在额定运行条件下，室内及车载使用磁元件的A计权噪声声压级不超过55dB；室外使用磁元件的A计权噪声声压级应不超过60dB。

电气性能要求

电感量偏差

在额定频率和室温条件下，磁元件的实际电感量与标称电感量的偏差按表2执行。

电感量偏差要求

| 磁元件种类 | 电感量偏差/% |
| --- | --- |
| 铁氧体 | ≤10 |
| 软磁复合材料 | ≤15 |
| 非晶合金 | 根据设计要求由供需双方协商确定 |
| 纳米晶合金 | 根据设计要求由供需双方协商确定 |
| 超薄硅钢 | ≤12 |
| 纳米晶体粉芯 | ≤20 |

额定电流时的电感要求（仅适用于电感器）

在额定频率、额定电流及室温条件下，电感器的电感值应不低于标称值的85%；且在额定电流持续施加1h后，电感值衰减量应不超过初始值的5%。

变比偏差（仅适用于变压器）

在额定频率和空载条件下，变压器的实际变比与标称变比的偏差应不超过±0.5%，当变比＜3时，偏差应不超过±1%。

漏电感要求（仅适用于变压器）

在额定频率和室温条件下，变压器的漏电感实测值与标称值的偏差应不超过±15%；同一批次变压器的漏电感一致性偏差应不超过±8%。

绝缘性能

绝缘电阻：在温度25℃、相对湿度≤75%的条件下，磁元件绕组间、绕组与磁芯间的绝缘电阻应不小于100MΩ（施加电压500V DC，持续1min）。

耐压强度：绕组间、绕组与磁芯之间的短时工频耐受电压，按 GB/T 20840.1中规定的额定绝缘水平执行，试验时间1min，无击穿、无闪络。

局部放电：当磁元件额定电压超过3000V时，应进行局部放电试验；在规定电压下，局部放电量应不大于50pC，且无明显放电增长趋势。

电气安全距离

两带电导体之间、带电导体与裸露的不带电导体之间的最小距离，均应满足表4中规定的最小电气间隙与爬电距离的要求。

电气间隙与爬电距离

| 电压等级分类 | 额定电压Ui/V | 电气间隙/mm | 爬电距离/mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 低压 | Ui＜63 | 3.0 | 3.0 |
|  | 63＜Ui≤300 | 5.0 | 6.0 |
|  | 300＜Ui≤500 | 8.0 | 10.0 |
|  | 500＜Ui≤1000 | 10.0 | 13.0 |
| 中高压 | 10000 | 125 | 200 |
|  | 20000 | 180 | 400 |
|  | 35000 | 300 | 700 |

当主电路与控制电路或辅助电路的额定绝缘电压不一致时，其电气间隙和爬电距离可分别按其额定值选取。

具有不同额定值主电路或控制电路导电部分之间的电气间隙与爬电距离，应按最高额定绝缘电压选取。

小母线、汇流排或不同极的裸露的带电导体之间，以及裸露的带电导体与未经绝缘的不带电导体之间的电气间隙不小于12mm，爬电距离不小于20mm。

绕组直流电阻

绕组直流电阻应符合产品设计文件规定。在额定运行条件下，绕组直流电阻的热态值与冷态值的比值应符合设计要求，确保绕组发热均匀、无异常温升。

损耗特性

高频变压器在额定负载下的效率应不低于97%。

高频电感器在额定电流下的铜损应不超过标称值的10%，铁损应符合表1中磁芯损耗的要求。

温升性能

在额定运行条件下，磁元件各部位的温升应不超过表3的规定。

温升限值

| 绝缘等级 | 绕组（电阻法） | 磁芯（温度计法） | 外壳（温度计法） |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 60 | 70 | 60 |
| E | 75 | 85 | 75 |
| B | 80 | 90 | 80 |
| F | 100 | 110 | 100 |
| H | 140 | 150 | 140 |

电磁兼容性

磁元件的电磁兼容性应符合GB/T 21419中的规定。

变压器同名端要求（仅适用于变压器）

变压器应明确标注同名端，标注符号应清晰、牢固、不易磨损，且与产品技术文件一致；同名端标识应准确，确保绕组接线正确性。

环境适应性

磁元件应能承受高低温、盐雾、交变湿热等环境应力，试验后外观无明显损伤，电气性能仍符合本文件6.4的规定，具体要求如下：

高温试验：在85℃环境下持续放置168h，试验后电感量（或变比）偏差、绝缘电阻及损耗特性符合本文件中6.4的规定；

低温试验：在-40℃环境下持续放置96h，试验后电感量（或变比）偏差、绝缘电阻及损耗特性符合本文件中6.4的规定；

盐雾试验：按GB/T 2423.17的规定执行，中性盐雾喷雾48h，试验后磁元件表面无明显锈蚀、腐蚀，电气性能符合本文件中6.4的规定；

交变湿热：按GB/T 2423.4的规定执行，试验后绝缘电阻不低于50MΩ，其他电气性能符合本文件中6.4的规定；

粉尘防护：室外使用磁元件应能承受GB/T 2423.37规定的粉尘试验，试验后无粉尘进入内部影响性能，电气性能符合本文件中6.4的规定。

机械强度

振动试验

磁元件经振动试验后，应无机械损伤、零部件松动现象，电气性能仍符合本文件6.4的规定，试验条件如下：

- 铁氧体磁元件：频率10Hz～100Hz，加速度0.5g～1g，三个轴向各30min；

- 其他材料磁芯元件：频率10Hz～150Hz，加速度0.5g～2g，三个轴向各30min。

冲击试验

磁元件经冲击试验后，应无机械损伤、绕组断线现象，电气性能仍符合本文件6.4的规定，试验条件如下：

- 铁氧体磁元件：峰值加速度10g～15g，持续时间11ms～6ms，三个轴向各3次；

- 其他材料磁芯元件：峰值加速度10g～30g，持续时间11ms～1ms，三个轴向各3次。

阻燃性能

绝缘材料和包封材料应具备良好的阻燃特性，符合表4的规定，且燃烧时无有毒有害气体释放。

绝缘材料和包封材料的阻燃特性

| 项目 | 室内使用磁元件 | 室外使用磁元件 | 车载使用磁元件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阻燃等级 | 不低于V-1级 | 不低于V-0级 | 不低于V-0级 |  |
| 氧指数 | ≥28% | ≥32% | ≥32% |  |

关键绝缘部件（绕组层间绝缘、引线绝缘）应通过UL 94 V-0级认证，燃烧滴落物不得引燃下方脱脂棉。

热稳定性与寿命要求

热稳定性

磁元件在-40℃～125℃的温度范围内循环10次后，其电感量（或变比）偏差、绝缘电阻及损耗特性应仍符合本文件6.4的规定。

寿命

在额定运行条件下，磁元件的预期使用寿命应不低于15年。

试验方法

外观、结构与接缝尺寸检查

外观与尺寸

采用目视法检查磁元件的外观质量，使用扳手等工具检查零部件装配紧固性，使用卡尺等量具检查绝缘间距等结构尺寸，结果应符合本文件6.1的规定。

磁芯接缝尺寸

磁芯接缝的平面度、垂直度、间隙、径向错位量等尺寸要求，由磁元件生产厂与使用方按产品设计、材料特性及工艺能力协商约定，并在技术协议中明确。

磁芯性能

饱和磁通密度测试

按GB/T 3217的规定执行，使用磁滞回线测试仪测量磁芯的饱和磁通密度。

磁导率测试

按GB/T 3658的规定执行，使用阻抗分析仪在100kHz频率下测量磁芯的初始磁导率。

电阻率测试

按GB/T 351的规定执行，使用四探针测试仪测量磁芯材料的电阻率。

居里温度测试

按GB/T 43870.2的规定执行，使用居里温度测试仪测量磁芯的居里温度。

矫顽力测试

按GB/T 13888的规定执行，使用矫顽力测试仪测量磁芯的矫顽力。

磁芯损耗测试

按GB/T 13888的规定执行，步骤如下：

用无水乙醇擦拭磁芯表面，去除油污和杂质，安装在专用测试夹具上；

在磁芯上均匀绕制初级线圈和次级线圈，分别连接信号发生器和功率分析仪；

在规定频率和磁通密度下，调节信号发生器输出，待读数稳定后记录功率数据；

计算磁芯的比损耗，结果应符合表1的规定。

磁芯局部发热测试

按GB/T 1094.11的相关规定执行，将磁元件置于额定运行条件下稳定工作2h后，采用精度不低于±0.5℃的红外热像仪，对磁芯表面进行全区域温度扫描，扫描步长不大于5mm。记录磁芯表面各点温度值，计算任意两点的温度差值，同时确认磁芯最高温度，结果应符合本文件6.2.2的规定。

噪声测试

按GB/T 3768的规定执行，测试环境应满足半消声室或全消声室要求，背景噪声比被测磁元件噪声低10dB（A）以上。

电气性能

电感量测试

使用高频LCR表在额定频率和室温条件下测量电感器的电感量，偏差应符合本文件6.4.1的规定。

额定电流时的电感测试

按GB/T 3658的规定执行，将电感器接入高频LCR表与恒流电源串联回路，设定测试频率为额定频率；室温下，先测量无负载时的电感初始值L0；调节恒流电源输出额定电流，持续施加1h，期间保持频率稳定，每15min记录一次电感值。

计算额定电流下的电感值Ln与标称值的比值、1h后电感值L1与初始值L0的衰减率，结果应符合本文件6.4.2的规定。

变比偏差

使用变压器变比测试仪在额定频率和空载条件下测量变压器的变比，偏差应符合本文件6.4.3的规定。

漏电感测试

按GB/T 3658的相关规定执行，将变压器一侧绕组短路，另一侧绕组接入高频LCR表，设定LCR表测试频率为变压器额定频率，测量短路侧绕组的等效电感值，该值即为漏电感实测值。

绝缘性能测试

绝缘电阻测试

按照GB/T 17045规定的方法进行电气隔离验证，测量不同回路间的绝缘电阻。

耐压强度试验

使用耐电压测试仪施加本文件6.4.5.2中规定的交流电压持续1min，观察有无击穿、闪络现象。

局部放电试验

按照GB/T 7354的规定执行。

匝间耐压（纵绝缘）试验

增加试验电源频率和/或电压，使绕组匝间电压达到额定电压的2倍以上，施加电压持续1min，绕组应无击穿、闪络、匝间短路现象。

可用脉冲电压试验替代，在初/次级绕组两端施以额定工作电压的5～10倍脉冲电压，脉冲波形、施加方式参照GB/T 1094.4中电抗器雷电冲击试验相关要求执行，试验后绕组无匝间短路、绝缘破损等故障，电气性能仍符合本文件6.4的规定。

电气安全距离

检验本文件中6.4.6的电气间隙和爬电距离，用测量工具测量规定部位的最小间隙，试验结果应符合本文件中6.4.6的要求

绕组直流电阻试验

使用精度不低于0.5级的直流电阻测试仪，在室温（25℃±5℃）条件下测量绕组直流电阻，记录测量值与环境温度。

损耗与效率测试

效率测试

单级效率

将高频变压器置于其所在的单级转换电路中，在额定工作点（如AC/DC、DC/DC隔离级、DC/AC）下，使用功率分析仪同时测量其输入端的功率和输出端的功率。按式（1）进行计算。

ηlevel=Pout，levelPin，level×100%………………………………………（1）

式中：

ηlevel——高频变压器所在单级的转换效率，%；

Pout,level——该级转换单元的输出功率，kW；

Pin,level——该级转换单元的输入功率，kW。

整机效率

在额定输入电压、额定负载下测量固态变压器的输入功率和输出功率，效率按式（2）进行计算。

ηsystem=PloadPinput×100%……………………………………………（2）

式中：

ηsystem——效率，%；

Pload——输出功率，kW；

Pinput——输入功率，kW。

铜损测试

按照GB/T 1094.11的规定执行。

温升试验

按GB/T 1094.11的规定执行，采用直接负载法或模拟负载法，通过电阻法测量绕组温升，通过温度计法测量磁芯和外壳温升。

电磁兼容性试验

按照GB/T 21419的规定执行。

变压器同名端的检验

采用串联电感测试法，步骤如下：

- 将初级绕组的两个端子分别标记为A、X。

- 次级一端与初级绕组X端串联，测量A端与次级另外一端之间的电感。

- 如果电感增大，则与初级绕组X连接的次级端子标记为a，与初级绕组A端是同名端。否则，将其标记为x，与初级绕组X端是同名端。

环境适应性试验

高温试验

按GB/T 2423.2的规定执行。

低温试验

按GB/T 2423.1的规定执行。

盐雾试验

按GB/T 2423.17的规定执行。

交变湿热试验

按GB/T 2423.4的规定执行。

粉尘试验（仅适用于室外使用磁元件）

按GB/T 2423.37的规定执行。

机械强度试验

振动试验

按GB/T 2423.10的规定执行，将磁元件固定在振动试验台上，在10Hz～150Hz频率范围内扫频，加速度0.5g～2g，三个轴向各试验30min，试验后检查外观和电气性能。

冲击试验

按GB/T 2423.5的规定执行，将磁元件固定在冲击试验台上，施加峰值加速度10g～30g、持续时间11ms～1ms的冲击，三个轴向各3次，试验后检查外观和电气性能。

阻燃试验

垂直燃烧试验

按照GB/T 2408的规定执行，从磁元件上截取绝缘材料、封装材料样品，尺寸为（125±5）mm×（13±0.5）mm，厚度采用实际使用厚度，且最小不小于1.6mm，每组3个样品。绕组样品需保留完整绝缘层，截取长度125mm，去除导体部分（仅保留绝缘层），每组3个样品。

氧指数试验

按照GB/T 2406.2的规定执行，样品尺寸为80mm×（10±0.5）mm，厚度采用实际使用厚度，且最小不小于3mm，每组5个样品。样品表面应无毛刺、裂纹，边缘平整，用砂纸去除表面杂质。

热稳定性试验

按GB/T 31967.1的规定执行，将磁元件放入温度循环试验箱，在规定温度范围内循环10次，每次循环包括升温、保温、降温过程，试验后测量电气性能。

检验规则

检验分类

磁元件的检验分为出厂检验和型式检验。

出厂检验

产品出厂前均应进行出厂检验，出厂检验全部合格后方可出具合格证书，准予出厂。若有不合格项，允许修复后重新检验，若仍不合格，则判定该产品出厂检验不合格。

型式检验

出现下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品试制或老产品转产时；

- 产品结构、材料、工艺有重大改变，可能影响产品性能时；

- 产品停产超过1年，恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

- 国家质量监督机构提出型式检验要求时；

- 正常生产时，每2年进行一次型式检验。

从同一批合格产品中随机抽取3台进行型式检验，若批量小于3台，则全部检验。

检验项目

出厂检验和型式检验的检验项目见表5。

检验项目

| 检验项目 | 出厂检验 | 型式检验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观与结构检查 | √ | √ |  |
| 磁性接缝尺寸 | √ | √ |  |
| 饱和磁通密度测试 | - | √ |  |
| 磁导率测试 | - | √ |  |
| 电阻率测试 | - | √ |  |
| 居里温度测试 | - | √ |  |
| 矫顽力测试 | - | √ |  |
| 磁芯损耗测试 | - | √ |  |
| 磁芯局部发热测试 | - | √ |  |
| 噪声测试 | - | √ |  |
| 电感量测试 | √ | √ |  |
| 额定电流时的电感测试 | - | √ | 仅适用于电感器 |
| 变比偏差 | √ | √ | 仅适用于变压器 |
| 漏电感测试 | - | √ | 仅适用于变压器 |
| 绝缘电阻测试 | √ | √ |  |
| 耐压强度试验 | √ | √ |  |
| 局部放电测试 | - | √ | 电压等级3000V及以上的绕组 |
| 匝间耐压（纵绝缘）试验 | - | √ |  |
| 电气安全距离 | - | √ |  |
| 绕组直流电阻 | √ | √ |  |
| 效率测试 | - | √ |  |
| 铜损测试 | - | √ |  |
| 温升试验 | - | √ |  |
| 电磁兼容性试验 | - | √ |  |
| 变压器同名端的检验 | √ | √ |  |
| 高温试验 | - | √ |  |
| 低温试验 | - | √ |  |
| 盐雾试验 | - | √ |  |
| 交变湿热试验 | - | √ |  |
| 粉尘试验 | - | √ | 仅适用于室外使用磁元件 |
| 振动试验 | - | √ |  |
| 冲击试验 | - | √ |  |
| 垂直燃烧试验 | - | √ |  |
| 氧指数试验 | - | √ |  |
| 热稳定性试验 | - | √ |  |

判定规则

所有检验项目均合格时，判定该批产品型式检验合格。若有1台产品的1项指标不合格，允许加倍抽样重新检验，若重新检验全部合格，则判定该批产品型式检验合格；若仍有不合格项，则判定该批产品型式检验不合格。

标志、包装、运输和贮存

标志

产品标志

每台磁元件的明显位置应设置永久性铭牌，铭牌上至少标注以下内容：

- 产品型号和名称；

- 额定值（额定容量、电压、电流、频率、电感量等）；

- 绝缘等级和温升限值；

- 生产日期和生产批号；

- 制造厂名称和商标；

- 产品标准编号。

包装标志

包装件上应标注符合GB/T 191规定的储运图示标志，至少应包括下列内容：

- 产品型号和名称；

- 制造厂名称和地址；

- 毛重、净重和外形尺寸；

- “小心轻放”“防潮”“向上”等标志。

包装

磁元件应采用防潮、防震包装，内部用泡沫塑料或气泡膜等缓冲材料固定，防止运输过程中损坏。

包装内应随带产品合格证、使用说明书、检验报告等技术文件。

运输

磁元件在运输过程中应避免雨淋、日晒、撞击和剧烈振动，不得倒置。

运输工具应清洁、干燥，符合产品运输要求。

贮存

磁元件应贮存在清洁、干燥、通风良好的库房内，远离火源、热源和腐蚀性气体。

贮存环境温度应在-40℃～85℃之间，相对湿度不超过85%。

磁元件应放置在垫木或托盘上，避免直接接触地面，堆放高度不宜过高，防止压损。

产品在规定的贮存条件下，贮存期为1年，超过贮存期应重新进行出厂检验，合格后方可使用。